Prüfprotokoll Sanitär

1.	Lieferungsumfang, Montage- und Funktionskontrolle	SANITÄRANLAGEN

1.1	Allgemeine Sanitärapparate		Ja	Nein

Materialvollständigkeit, Qualität der Ausführung (gemäss Vertrag)

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spezielles:	IST	SOLL

Volumenstrom	Waschtisch	. . . . . . . . . . . l /min	(ca    6 l/min)

Waschrinne	. . . . . . . . . . . l /min	(ca    6 l/min)

Dusche	. . . . . . . . . . . l /min, Fliesszeit ...... s	(ca  10 l/min/20 bis 30 s)

Spülkasten-Füllung	Klosett	. . . . . . . . . . . l	(ca    6 l)

Urinoir	. . . . . . . . . . . l	(ca    6 l)

Urinoir-Direktspülung	. . . . . . . . . . . l	Wandanschluss	Fuge Zement

Fuge Kitt

Autom. Duschensteuerung UP-Kasten abgedichtet

Wandbrause abgedichtet

Schalldämmeinlagen

Schockbefestigung/-Unterlage

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2	Sanitäre Ver- und Entsorgungsapparate

Wassernachbehandlung	siehe Blatt S. 5

Wassererwärmung	siehe Blatt S. 6+7

Abwasserförderung	siehe Blatt S. 7+8

Druckluft- Aufbereitung	siehe Blatt S. 9+10

Feuerlöschposten

Zugänglichkeit Feuerventil	i.O.

Funktionsfähigkeit Schlauchhaspel	i.O.

Halter für Strahlrohr vorhanden

F-Schild montiert

Hand- Alarmtaste funktionstüchtig (wenn vorh.)

Hand- Feuerlöscher vorhanden

Funktionskontrolle FLP

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3	Sanitärleitungen

.1	Kaltwasserleitungen	Ja	Nein

Wasser-Analyse vorhanden

Rohwasserhärte	. . . . . . . . .   mmol/l od. °F

Verteilbatterie:	Ja	Nein		Ja	Nein

Wasserzähler			Druckreduzierventil

Feinfilter, Fabr. ......................			Manometer

- rückspülbar, Typ ..................			- Vor-Druck	............ bar

Bezeichnungsschilder			- Nach-Druck	............ bar

Entleerungen

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Leitungsnetz:

Materialwahl	Fe O, Cu O, CNS O, Kunstoff

Ja	Nein		Ja	Nein

Kontrollrohre			Rohrbefestigung	i.O.

Entleerungsmöglichkeit			- Schock

- Schalldämmung	i.O.

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.	Lieferungsumfang, Montage- und Funktionskontrolle	SANITÄRANLAGEN

# Systemtrenngerät:

Fabrikat: ...............................; Typ: .............................	Funktionskontrolle

1.3.2	Warmwasserleitungen

Verteilbatterie/Zirkulationssammler:	Ja	Nein

Thermometer vorhanden

Temperatur	Warmwasser	. . . . . . . . . . °C

Temperatur	Zirkulation	. . . . . . . . . . °C

Zirkulationsdrosselarmatur:

Fabrikat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;	Typ: . . . . . . . . . . . . . . . .

Ja	Nein

Zirkulation einreguliert

Bezeichnungsschilder

Entleerungen

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zirkulationspumpe:

Fabrikat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;	Typ: . . . . . . . . . . . . . . . .

Ja	Nein	Ja	Nein

Zeitschaltuhr			Einstellung	i.O.

(PE . . . . . . . . . . , PA . . . . . . . . . . , Sa /So . . . . . . . . . . )

Leitungsnetz:

Materialwahl	Fe O,    Cu O,    CNS O,    Kunststof

Ja	Nein	Ja	Nein

Kontrollrohre			Rohrbefestigung	i.O.

- Schock

Dehnungsmöglichkeit	i.O.			- Schalldämmung	i.O.

Be-u. Entlüftung	i.O.			Entleerungsmöglichkeit

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Elektr. Begleitheizung:

Fabrikat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;	Typ: . . . . . . . . . . . . . . . . ;	Temp.: . . . . . . . . . . . . . °C

Ja	Nein			Ja	Nein

Thermostat			Fl-Schalter

Kennzeichnungskleber

.3	Schmutzabwasserleitungen

Materialwahl: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ja	Nein	Ja	Nein

Rohrgefälle	i.O.			Rohrbefestigung	i.O.

Lüftung	i.O.			Schalldämmung	i.O.

Putzöffnungen	i.O.			Kontrollschächte, Bankette	i.O.

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.4	Regenabwasserleitungen

Materialwahl: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Entw.-System: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ja	Nein	Ja	Nein

Putzöffnungen	i.O.			Rohrbefestigung	i.O.

Schalldämmung	i.O.			Kontrollschächte, Bankette	i.O.

Rohrgefälle	i.O.

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.	Lieferungsumfang, Montage- und Funktionskontrolle	SANITÄRANLAGEN

1.3.5	Gasleitungen

Materialwahl: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sicherheitseinrichtungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ja	Nein

Abnahme SVGW/TISG

Bezeichnungsschilder	i.O.

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4	Sanitärdämmungen

.1	Kaltwasserleitungen

Dämmstoff  	UP: . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . 	Sichtbar: . . . . . . . . . . . . . .

Umhüllung  	UP: . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . 	Sichtbar: . . . . . . . . . . . . . .

Dämmdicke 	UP: . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . .	Sichtbar: . . . . . . . . . . . . . .

Ja	Nein

Dampfdiffusionsbremse	i.O.

Abschlüsse / Manschetten	i.O.

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.2	Warmwasserleitungen

Dämmstoff  UP: :. . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . 	Sichtbar: . . . . . . . . . . . . . .

Umhüllung  UP:. . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . 	Sichtbar: . . . . . . . . . . . . . .

Ja	Nein

Dämmdicke gem. Energiegesetz	i.O.

Abschlüsse / Manschetten	i.O.

Armaturendämmung	i.O.

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.3	Schmutzabwasserleitungen

Schalldämmstoff: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.4	Regenabwasserleitungen

Dämmstoff gegen Kondensatbildung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Umhüllung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dämmdicke UP . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . 	Sichtbar: . . . . . . . . . . . . .

Ja	Nein

Dampfdiffusionsbremse	i.O.

Abschlüsse /Manschette	i.O.

Dämmstoff gegen Schall:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.5	Brandabschottungen		Ja	Nein

Im Auftrag Sanitär

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.	Lieferungsumfang und Montagekontrolle	ENTHÄRTER - ANLAGE

1.0	Anlage für:	Kaltwasser			1)

Warmwasser

Kalt- und Warmwasser

..........................................

1)	Zutreffendes ankreuzen

Ja	Nein

1.1	Materialvollständigkeit, Qualität der Ausführung (gemäss Vertrag)

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ja	Nein

1.2	Fabrikate, Typen (gemäss Vertrag)

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ja	Nein

1.3	Bezeichnungsschilder (vollständig, vorhanden)

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ja	Nein

1.4	Kontrollinstrumente (vollständig, ablesbar)

Härtemessgerät

Manometer

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5	Steuergerät (vollständig, funktioniert)		Ja	Nein

Beschritftung

Betriebs- und Störlampen

Anlageschalter /Revisionsschalter

Sammelalarm extern

Regenerationsauslösung:	Zeitschaltuhr

Wasserzähler

Manuell

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6	Absperr- und Regelarmaturen	Ja	Nein

Zugänglichkeit und Bedienung (gewährleistet)

Wasserprüfventil

Aufhärtearmatur, Einstellung	(Fabrikat: ................................;  Typ: ..................................)

Kontrollrohrstücke (Zustand bez. Innenkorrosionen)

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.	Funktionskontrolle

Ja	Nein

2.1	Rohwasseranalyse vorhanden

2.2	Rohwasserhärte	=	. . . . . . . . . . . . . . mmol/l od. °F

2.3	Aufgehärtetes Wasser

gemessen bei V von ca.. . . . . . . . . . .   l/min	=	. . . . . . . . . . . . . . mmol/l od. °F

Ja	Nein

2.4	Regenerieren, Schluckvermögen, Schmutzabwasser

2.5	Einstellung:	Zeitschaltung	. . . . . . . . . . . . . .

Wasserzähler	. . . . . . . . . . . . . .

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.	Wartung

Ja	Nein

3.1	Wartungsvertrag	notwendig

Abgeschlossen

Firma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.	Lieferungsumfang und Montagekontrolle	WASSERERWÄRMUNGS - ANLAGE

Ja	Nein

1.1	Materialvollständigkeit, Qualität der Ausführung (gemäss Vertrag)

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Behältermaterial:	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Korrosionsschutz:	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ja	Nein

1.2	Fabrikate, Typen (gemäss Vertrag)

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ja	Nein

1.3	Bezeichnungsschilder (vollständig, vorhanden)

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ja	Nein

1.4	Kontrollinstrumente (vollständig, ablesbar)

Thermometer

Anodenprüfgerät

Betriebsstundenzähler für . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5	Steuergerät (vollständig, funktioniert)		Ja	Nein

Beschritftung

Betriebs- und Störlampen

Anlageschalter /Revisionsschalter

Sammelalarm extern

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6	Absperr-Regel- und Sicherheitsarmaturen	Ja	Nein

Zugänglichkeit und Bedienung (gewährleistet)

Absperrorgane

Rückstromsicherung

Sicherheitsventil (Wasserseitig)

Belüftung /Entlüftung /Entleerung

Thermostaten (Einstellung)	. . . . . . . . . .  °C

Sicherheits-Thermostaten (Einstellung)	. . . . . . . . . .  °C

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.7	Erwärmungs-System intern

Elektro-Heizkörper in Schutzrohren aus  ..............................................                        Panzerheizkörper

Leistung:  ................ kW   in ........ Stufen à .............. kW          	Aufheizzeit: ....... h

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PWW-Heizregister

Leistung:  ................ kW   bei Heizwassertemperatur von ........ °/.......°C	Aufheizzeit: ........ h

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ja	Nein

1.8	Ladekreis extern

Wärmetauscher, Fabrikat: 	, Typ: 	, Material:

Technische Daten:

Entkalkungsmöglichkeit von Wärmetauscher und Verrohrung

1.9	Dämmungen

Speicher, inkl. Boden	Material: 	  Dämmdicke: 	  Umhüllung:

Wärmetauscher	Material: 	  Dämmdicke: 	  Umhüllung:

1.10	Energiemessung		Ja	Nein

Wasserzähler, Stand:	....................	m3

kWh-Zähler, Stand:	....................	kWh

Wärmezähler, Stand:	....................	kWh

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.	Funktionskontrolle	WASSERERWÄRMUNGS - ANLAGE

2.1	Temperaturregulierung

Speichertemperatur		. . . . . . . . . . °C

Einstellung Regulier-Thermostat	. . . . . . . . . . °C

Einstellung Sicherheits-Thermostat	. . . . . . . . . . °C

Aufheizzeit	SOLL   . . . . . . .  h	IST	. . . . . . . . . .   h

2.2	Wasserhärte für Wassererwärmunganlage	. . . . . . . . . . . . .  mmol/l od. °F.

Ja	Nein

Wasser-Nachbehandlung

System: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.	Lieferungsumfang und Montagekontrolle	ABWASSERFÖRDER - ANLAGE

1.0	Anlage für:		Regenabwasser	  1)

Schmutzabwasser

Fäkalabwasser

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1)	zutreffendes ankreuzen

1.1	Materialvollständigkeit, Qualität der Ausführung (gemäss Vertrag)	Ja	Nein

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2	Fabrikate, Typen (gemäss Vertrag)		Ja	Nein

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3	Ausbaumöglichkeit für  Revisionen (gewährleistet)		Ja	Nein

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4	Bezeichnungsschilder (vollständig, vorhanden)		Ja	Nein

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ja	Nein

1.5	Kontrollinstrumente (vollständig, ablesbar)

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6	Schalt- und Steuertableau (vollständig, funktioniert)		Ja	Nein

Beschritftung

Betriebs- und Störlampen

Anlageschalter /Revisionsschalter

Betriebsstundenzähler

Sammelalarm extern

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.7	Niveausteuerung (Einstellung der Niveauregler)

i.  O.

Pumpe 1

P EIN	Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P AUS	Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P ALARM	Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pumpe 2		    i.  O.

P EIN	Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P AUS	Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P ALARM	Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.8	Pumpenschacht	Normschacht		Ortsbetonschacht

i.  O.

Ausführung Bodengefälle

Schachtabdeckung (Geruchverschluss)

Einlauf

Lüftung

Schlauchventil (in der Nähe)

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.	Funktionskontrolle	ABWASSERFÖRDER - ANLAGE

2.1	Steuerung

Pumpe	1 od. 2			Ja	Nein

P EIN	Funktion	i.O.

P AUS	Funktion	i.O

P ALARM	Funktion	i.O

Lampen	Funktion	i.O

Betriebsstundenzähler P1	Stand: . . . . . . . . . . . . . . . .

Betriebsstundenzähler P2	Stand: . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2	Rückstromsicherung

Fabrikat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	Typ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Funktion	i.O

2.3	Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.	Wartung	ABWASSERFÖRDER - ANLAGE

Ja	Nein

3.1	Wartungsvertrag	Notwendig

Abgeschlossen

Firma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.	Lieferungsumfang und Montagekontrolle	DRUCKLUFTERZEUGUNGS- UND  AUFBEREITUNGS - ANLAGE

1.1	Materialvollständigkeit, Qualität der Ausführung (gemäss Vertrag)	Ja	Nein

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2	Fabrikate, Typen (gemäss Vertrag)

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kompressor:	Kolben	  	Oelgeschmiert

Schrauben	  	Oelfrei

Betriebsüberdruck		..................	Volumenstrom	.................

Motornennleistung		..................	Schalldruckpegel	.................

Behälterinhalt	..................	Behält.-Material	.................

Trockner:	Kälte	  	Absorption

Betriebsüberdruck	..................	Volumenstrom	.................

Druckverlust	..................	Leistungsaufnahme	.................

Filter:	max. Teilchengrösse 	.................. mic

Volumenstrom	..................

WRG-System: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3	Bezeichnungsschilder (vollständig, vorhanden)

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4	Kontrollinstrumente (vollständig, ablesbar)

Betriebsstundenzähler

Manometer

Thermometer

Oelkontrolle

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5	Steuergerät (vollständig, funktioniert)

Beschriftung

Betriebs- und Störlampen

Anlageschalter/Revisionsschalter

Sammelalarm extern

Kompressoren und Trockner werden nachts und Samstag/Sonntag abgestellt

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6	Absperr- und Regelarmaturen

Zugänglichkeit und Bedienung (gewährleistet)

Pressostaten

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.	Funktionskontrolle	DRUCKLUFTERZEUGUNGS- UND AUFBEREITUNGS - ANLAGE

2.1	Druckregulierung/Einstellung Pressostaten

Kompressor 1	Ein ...............	bar	Aus	.............	bar

Kompressor 2	Ein ...............	bar	Aus	.............	bar

Kompressor 3	Ein ...............	bar	Aus	.............	bar

Manometer Behälter	.............	bar

Drucktaupunkt Kältetrockner	.............	° C

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2	Leistung		Ja	Nein

Kompressoren geprüft  (gemäss CAGI/PNEUROP PN 2 CPTC 2)

Trockner geprüft

Filter

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.	Funktionskontrolle	DRUCKLUFTERZEUGUNGS- UND AUFBEREITUNGS - ANLAGE

Ja	Nein

2.3	Frischluft / Zuluft

Fortluft /Abluft

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ja	Nein

2.4	Kondensat-Ableitung

Druckluftbehälter/ 	manuell

Kältetrockner:	automatisch *

* System: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oel-Wassertrenngerät

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5	Wärmerückgewinnung

System: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bemerkungen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.	Wartung	DRUCKLUFTERZEUGUNGS- UND AUFBEREITUNGS - ANLAGE

Ja	Nein

3.1	Wartungsvertrag

Kompressor	notwendig

Kältetrockner	notwendig

. . . . . . . . . . . . . . . . .	notwendig

Abgeschlossen

Firma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .