Procès-verbal de contrôle des installations sanitaires

1.	Etendue de la livraison, contrôle du montage et du fonctionnement	INSTALLATIONS SANITAIRES

1.1	Appareils sanitaires normaux		Oui	Non

Choix du matériel et qualité de l‘exécution (selon contrat)

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Particularités:	Valeur mesurée	Valeur de consigne

Débit volumétrique	Lavabo	. . . . . . . . . . . l /min	(env.  6 l/min)

Lavabo rigole	. . . . . . . . . . . l /min	(env.  6 l/min)

Douche	. . . . . . . . . . . l /min, 	(env.  10 l/min)

Temporisation de la douche	. . . . . . . . . . . s	(20 bis 30 s)

Contenu du réservoir de chasse	Cuvette WC	. . . . . . . . . . . l	(env.  6 l)

Urinoir	. . . . . . . . . . . l	(env.  6 l)

Urinoir-avec rinçage direct	. . . . . . . . . . . l

Raccordement mural	Joint ciment

Joint mastic

Commande autom. des douches	 Boîtier encastré étanché

Pomme de douche étanchée

Isolation phonique

Fixation/support anti-choc

Remarques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2	Appareils sanitaires de distribution et d‘évacuation

Traitement d‘eau (adoucisseur)	voir page . 4

Production d’eau chaude	voir page . 5+6

Station de relevage des eaux	voir page . 7+8

Production d’air comprimé	voir page . 9+10

Poste défense incendie

Accessibilité vanne d’incendie	en ordre

Dévidoir prêt à fonctionner	en ordre

Support pour la lance incendie présent

Signalisation poste défense incendie présent

Bouton d’alarme manuel en état de fonctionnement (si présent)

Extincteur à main disponible

Contrôle de fonctionnement poste défense incendie

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3	Conduites sanitaires

.1	Conduites d’eau froide	Oui	Non

Analyse de l’eau présente

Dureté de l’eau brute	. . . . . . . . .   mmol/l ou °F

Nourrice:	Oui	Non	Oui	Non

Compteur d‘eau			Réducteur de pression

Filtre fin, marque ...........................................			Manomètre

Rinçage contre courant, type ........................			- pression amont	............ bar

Plaquettes indicatrice			- pression aval	............ bar

Vidanges

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Réseau de distribution:

Choix du matériel	Fe O, Cu O, CNS O qualité :…………… 	PB , Matériel composite

Oui	Non		Oui	Non

Tuyaux de contrôle « Bout de témoin »			Fixation des conduites	en ordre

Possibilité de vidange			- choc

- isolation phonique	en ordre

Remarques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.	Etendue de la livraison, contrôle du montage et du fonctionnement	INSTALLATIONS SANITAIRES

# Disconnecteur:

Marque: ...............................; Type: .............................	Contrôle de fonctionnement

1.3.2	Conduites d’eau chaude

Nourrice/circulation:		Oui	Non

Thermomètre présent

Température	eau chaude	. . . . . . . . . . °C

Température	circulation	. . . . . . . . . . °C

Régulateur de circulation:

Marque: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;	Type: . . . . . . . . . . . . . . . .

Oui	Non

Circulation réglée

Plaquettes indicatrice

Vidanges

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pompe de circulation:

Marque: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;	Type: . . . . . . . . . . . . . . . .

Oui	Non	Oui	Non

Horloge			Réglage	en ordre

(P Enclenchement . . . . . . . . . . , P Déclenchement . . . . . . . . . . , Sa /Di . . . . . . . . . . )

Réseau de distribution:

Choix du matériel	Fe O, Cu O, CNS O qualité :…………… 	PB , Matériel composite

Oui	Non	Oui	Non

Tuyaux de contrôle « Bout de témoin »			Fixation des conduites	en ordre

- choc

Possibilité de dilatation	en ordre			- isolation phonique	en ordre

Purge d‘air	en ordre			Possibilité de vidange

Remarques : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ruban chauffant autorégulant:

Marque: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .;	Type: . . . . . . . . . . . . . . . . ;	Temp.: . . . . . . . . . . . . . °C

Oui	Non			Oui	Non

Thermostat			Disjoncteur FI

Etiquette signalétique

.3	Conduites des eaux usées

Choix du matériel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oui	Non	Oui	Non

Respect des pentes	en ordre			Fixation des conduites	en ordre

Ventilations primaires	en ordre			isolation phonique	en ordre

Ouvertures de nettoyage	en ordre			Chambres de contrôle, cunettes en ordre

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.4	Conduites des eaux pluviales

Choix du matériel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Système d‘évacuation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oui	Non	Oui	Non

Ouvertures de nettoyage	en ordre			Fixation des conduites	en ordre

Isolation phonique	en ordre			Chambres de contrôle, cunettes en ordre

Respect des pentes	en ordre

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.	Etendue de la livraison, contrôle du montage et du fonctionnement	INSTALLATIONS SANITAIRES

1.3.5	Conduites de gaz

Choix du matériel: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Equipements de sécurité: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oui	Non

Réception SSIGE/ITIGS

Plaquettes indicatrice	en ordre

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4	Calorifugeages sanitaires

.1	Conduites d’eau froide

Matériaux isolant 	encastré: . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . 	apparent: . . . . . . . . . . . . . .

Doublage  	encastré: . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . 	apparent: . . . . . . . . . . . . . .

Epaisseur d’isolation encastrée: . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . .	apparent: . . . . . . . . . . . . . .

Oui	Non

Barrière de diffusion de vapeur	en ordre

Obturations / manchettes	en ordre

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.2	Conduites d’eau chaude

Matériaux isolant 	encastré: . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . 	apparent: . . . . . . . . . . . . . .

Doublage  	encastré: . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . 	apparent: . . . . . . . . . . . . . .

Oui	Non

Epaisseur d’isolation selon la loi sur l’énergie	en ordre

Obturations / manchettes	en ordre

Isolation de la robinetterie	en ordre

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.3	Conduites des eaux usées

Matériau d’isolation phonique: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .

.4	Conduites des eaux pluviales

Matériau d’isolation contre la formation de condensation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Doublage: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Epaisseur d’isolation	encastrée: . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . 	apparent: . . . . . . . . . . . . . .

Oui	Non

Barrière de diffusion de vapeur	en ordre

Obturations / manchettes	en ordre.

Matériau d’isolation phonique:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.5	Isolation coupe-feu		Oui	Non

Inclus dans le mandat de l’installateur sanitaire

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.	Etendue de la livraison, contrôle du montage	TRAITEMENT D’EAU (ADOUCISSEUR)

1.0	Installation pour:	eau froide			1)

Eau chaude

Eau froide et chaude

..........................................

1)	veuillez cocher ce qui convient

Oui	Non

1.1	Matériel complet, qualité de l‘exécution (selon contrat)

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oui	Non

1.2	Produits, types (selon contrat)

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oui	Non

1.3	Plaquettes indicatrice  (complètes, présentes)

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oui	Non

1.4	Instruments de contrôle (complets, lisibles)

Appareil de mesure de la dureté

Manomètre

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5	Tableau de commande (complet, fonctionne)		Oui	Non

Etiquetage

Témoins lumineux de fonctionnement et de dérangement

Interrupteur de l‘installation / Interrupteur de révision

Alarme collective externe

Déclenchement de la régénération:	Horloge

Compteur d‘eau

Manuellement

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6	Vannes de sectionnement et de régulation	Oui	Non

Accessibilité et maintenance (assuré)

Robinet de prise pour analyses

Vanne mélangeuse, régulation	(Marque: ................................;  Type: ..................................)

Bout de témoin  (état corrosion intérieure)

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.	Contrôle de fonctionnement

Oui	Non

2.1	Analyse de l’eau présente

2.2	Dureté de l’eau brute	=. . . . . . . . . . . . . . mmol/l ou °F

2.3	Eau redurcie

Mesuré à un débit d‘environ . . . . . . . . . . .   l/min	=. . . . . . . . . . . . . . mmol/l ou °F

Oui	Non

2.4	Régénération, capacité de débit, eaux usées

2.5	Réglage:	Minuterie	. . . . . . . . . . . . . .

Compteur d‘eau	. . . . . . . . . . . . . .

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.	Maintenance

Oui	Non

3.1	Contrat de maintenance	nécessaire

signer

Société: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.	Etendue de la livraison, contrôle du montage	PRODUCTION D’EAU CHAUDE

Oui	Non

1.1	Matériel complet, qualité de l‘exécution (selon contrat)

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Matériaux du réservoir:	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Protection anti-corrosion:	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oui	Non

1.2	Produits, types (selon contrat)

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oui	Non

1.3	Plaquettes indicatrice  (complètes, présentes)

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oui	Non

1.4	Instruments de contrôle (complets, lisibles)

Thermomètre

Appareil de contrôle des anodes

Compteur d’heure de fonctionnement pour  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5	Tableau de commande (complet, fonctionne)		Oui	Non

Etiquetage

Témoins lumineux de fonctionnement et de dérangement

Interrupteur de l‘installation / Interrupteur de révision

Alarme collective externe

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6	Vannes de sectionnement, de régulation et de sécurité	Oui	Non

Accessibilité et maintenance (assuré)

Vannes d‘arrêt

Soupape de retenue

Soupape de sûreté (côte eau)

Purge air / vidange

Thermostats (réglage)	. . . . . . . . . .  °C

Thermostats de sûreté (réglage)	. . . . . . . . . .  °C

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.7	Système de réchauffement interne

Corps de chauffe électriques dans des tubes protecteurs en   ......................................     Corps de chauffe blindés

Puissance:  ................ kW   par ........ Paliers de .............. kW          	Temps de chauffe: ....... h

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Echangeur de chaleur

Puissance:  ................ kW   à une température de l’eau de chauffage de ........ °C/.......°C  	 Temps de chauffe: ........ h

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oui	Non

1.8	Circuit de charge externe

Echangeur de chaleur, Marque: 	, Type: 	, Matériaux:

Caractéristiques techniques:

Possibilité pour détartrer l’échangeur de chaleur et les conduites

1.9	Isolations

Réservoir inclus fond	Matériaux: 	  Epaisseur d’isolation: 	  Doublage:

Echangeur de chaleur	Matériaux: 	  Epaisseur d’isolation: 	  Doublage:

1.10	Mesure de l’énergie		Oui	Non

Compteur d‘eau, état:	....................	m3

Compteur d’énergie électrique, état:	....................	kWh

Compteur d’énergie thermique, état:	....................	kWh

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.	Contrôle de fonctionnement	PRODUCTION D’EAU CHAUDE

2.1	Régulation de la température

Température de l‘accumulateur		. . . . . . . . . . °C

Réglage thermostat de régulation	. . . . . . . . . . °C

Réglage thermostat de sûreté		. . . . . . . . . . °C

Temps de chauffe	CONSIGNE   . . . . . . .  h	EFFECTIF	. . . . . . . . . .   h

2.2	Dureté de l’eau pour la production d’eau chaude	. . . . . . . . . . . . .  mmol/l ou °F.

Oui	Non

Traitement d‘eau

Système: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.	Contenu de la livraison et contrôle du montage	STATION DE RELEVAGE DES EAUX

1.0	Installation pour:	Eaux pluviales	  1)

Eaux usées (sans fécales et cuisine)

Eaux fécales

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1)	veuillez cocher ce qui convient

1.1	Matériel complet, qualité de l‘exécution (selon contrat)	Oui	Non

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2	Produits, types (selon contrat)		Oui	Non

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3	Possibilité de sortir pour révisions (assurée)		Oui	Non

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4	Plaquettes indicatrice  (complètes, présentes)		Oui	Non

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oui	Non

1.5	Instruments de contrôle (complets, lisibles)

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6	Tableau de commande (complet, fonctionne)		Oui	Non

Etiquetage

Témoins lumineux de fonctionnement et de dérangement

Interrupteur de l‘installation / Interrupteur de révision

Compteur d’heures de fonctionnement

Alarme collective externe

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.7	Commande du niveau (réglage des régulateurs de niveau)

en ordre

Pompe 1

P Enclenchement	Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P Déclenchement	Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P Alarme	Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pompe 2		en ordre

P Enclenchement	Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P Déclenchement	Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P Alarme	Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.8	Fosse de pompage	Fosse normale (préfabriqué en PE)		fosse en béton

en ordre

Exécution du fond avec pente

Couvercle de la fosse (étanche aux odeurs)

Arrivée canalisation

Ventilation primaire

Robinet d‘arrosage (à proximité)

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.	Contrôle de fonctionnement	INSTALLATION DE RELEVAGE DES EAUX

2.1	Commande

Pompe	1 ou  2			Oui	Non

P Enclenchement	Fonctionnement 	en ordre

P Déclenchement	Fonctionnement 	en ordre

P Alarme	Fonctionnement 	en ordre

Témoins lumineux	Fonctionnement 	en ordre

Compteur d’heures de fonct. P1	Etat: . . . . . . . . . . . . . . . .

Compteur d’heures de fonct. P2	Etat: . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2	Clapet anti-retour

Marque: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	Type: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fonctionnement 	en ordre

2.3	Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.	Maintenance	INSTALLATION DE RELEVAGE DES EAUX

Oui	Non

3.1	Contrat de maintenance	nécessaire

signer

Société: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.	Contenu de la livraison et contrôle du montage	PRODUCTION D’AIR COMPRIME

1.1	Matériel complet, qualité de l‘exécution (selon contrat)	Oui	Non

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.2	Produits, types (selon contrat)

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Compresseur:	Piston	  	Lubrifié à l’huile

Vis	  	Sans huile

Surpression de service	..................		Débit volumétrique	.................

Puissance nominale du moteur	..................	Niveau sonore	.................

Contenu du réservoir	..................	Matériaux du réservoir	.................

Sécheur d‘air:	par réfrigération	  	Absorption

Surpression de service		..................	Débit volumétrique	.................

Perte de pression par absorbation	..................	Consommation d‘énergie	.................

Filtre:	Taille max. des particules 	.................. mic

Débit volumétrique	..................

Système de récupération de chaleur: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3	Plaquettes indicatrice  (complètes, présentes)

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.4	Instruments de contrôle (complets, lisibles)

Compteur d’heures de fonctionnement

Manomètre

Thermomètre

Contrôle de l‘huile

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5	Tableau de commande (complet, fonctionne)

Etiquetage

Témoins lumineux de fonctionnement et de dérangement

Interrupteur de l‘installation / Interrupteur de révision

Alarme collective externe

Les compresseurs et sécheurs sont mis hors service la nuit ainsi que la samedi/dimanche

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.6	Vannes de sectionnement et de régulation

Accessibilité et maintenance (assuré)

Pressostats

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.	Contrôle de fonctionnement	PRODUCTION D’AIR COMPRIME

2.1	Régulation de la pression / réglage des pressostats

Compresseur 1	Enclenchement ...............	bar	Déclenchement	.............	bar

Compresseur 2	Enclenchement ...............	bar	Déclenchement	.............	bar

Compresseur 3	Enclenchement ...............	bar	Déclenchement	.............	bar

Manomètre réservoir	.............	bar

Point de rosée sous pression du sécheur par réfrigération	............	° C

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2	Performances		Oui	Non

Compresseurs inspectés  (selon CAGI/PNEUROP PN 2 CPTC 2)

Sécheurs inspectés

Filtre

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.	Contrôle de fonctionnement	PRODUCTION D’AIR COMPRIME

Oui	Non

2.3	Air frais / air de pulsion

Air rejeté / air extrait

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oui	Non

2.4	Evacuation des condensas

Réservoir d’air / sécheur par réfrigération	manuel

automatique *

* Système: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Séparateur huile-eau

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5	Récupération de chaleur

Système: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Remarques: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.	Maintenance	PRODUCTION D’AIR COMPRIME

Oui	Non

3.1	Contrat de maintenance

Compresseur	nécessaire

Sécheur par réfrigération	nécessaire

. . . . . . . . . . . . . . . . .	nécessaire

signer

Société: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .