Protocollo di esame impianti sanitari

1.	Fornitura, controllo di posa e funzionale	IMPIANTI SANITARI

1.1	Apparecchi sanitari usuali		Sì	No

Completezza del materiale, qualità dell'esecuzione (secondo contratto)

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

EFFETTIVO	RICHIESTO

Flusso acqua	Lavabo	………………l /min	(ca    6 l/min)

Lavabo a canale	………………l /min	(ca    6 l/min)

Doccia	………………l /min, tempo di attesa..... s	(ca  10 l/min/20 fino 30 s)

Riempimento cassetta	WC	………………l	(ca    6 l)

Orinatoio	………………l	(ca    6 l)

Orinatoio a risciacquo diretto	………………l

Raccordo a parete	Fuga con cemento

Fuga con mastice

Comando doccia automatico con cassetta sottomuro ermetica

Parete doccia ermetica

Guarnizioni fonoisolanti

Fissaggio antiurto

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

1.2	Apparecchi sanitari di alimentazione e scarico

Trattamento acqua	vedi foglio pag. 4

Riscaldamento acqua	vedi foglio pag. 5 + 6

Trasporto acque di scarico	vedi foglio pag. 7 + 8

Produzione aria compressa	vedi foglio pag. 9 + 10

Posti di spegnimento

Accessibilità valvola di arresto	i.O.

Funzionalità aspo	i.O.

Presenza dispositivo fissaggio per lancia

Posa segnaletica (pittogramma)

Funzionalità tasto manuale di allarme (se presente)

Presenza estintore portatile

Controllo funzionale dei posti di spegnimento

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

1.3	Condotte sanitarie

.1	Condotte acqua fredda	Sì	No

Presenza analisi acqua

Durezza acqua di rete	……………. …mmol/l oppure °fH

Batteria di distribuzione:	Sì	No		Sì	No

Contatore acqua			Riduttore di pressione

Microfiltro, marca. .....................			Manometro

- con risciacquo, tipo .................			- pressione a monte	............ bar

Placchette			- pressione a valle	............ bar

Rubinetti di scarico

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

Rete idrica:

Scelta materiale	Fe O, Cu O, Inox O, Plastica

Sì	No		Sì	No

Pezzo intermedio di controllo			Fissaggio condotte	i.O.

Possibilità di scarico			- antiurto

- isolazione fonica	i.O.

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

1.	Fornitura, controllo di posa e funzionale	IMPIANTI SANITARI

# Disconnettore di rete:

Marca: ...............................; Tipo: .............................	Controllo funzionale

1.3.2	Condotte acqua calda

Batteria di distribuzione/Collettore per circolazione	Sì	No

Presenza termometri

Temperatura	Acqua calda	……………. °C

Temperatura	Circolazione	……………. °C

Organo di taratura per circolazione:

Marca: ...............................; Tipo: .............................

Sì	No

Taratura idraulica condotta di circolazione

Placchette

Rubinetti di scarico

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

Pompa di circolazione:

Marca: ...............................; Tipo: .............................	Sì	No	Sì	No

Orologio			Impostazione	i.O.

(Inserimento ……………… Disinserimento ………………………, Sabato /Domenica ……………………… )

Rete idrica:

Scelta materiale	Fe O,    Cu O,    Inox O,        Plastica

Sì	No	Sì	No

Pezzo intermedio di controllo			Fissaggio condotte	i.O.

- antiurto

Possibilità di dilatazione	i.O.			- isolazione fonica	i.O.

Spurgo aria	i.O.			Possibilità di scarico

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

Cavo riscaldante elettrico:

Marca: ………………………………. .;	Tipo: …………………… ;	Temperatura.: …………………….°C

Sì	No			Sì	No

Termostato			Interruttore-FI (salvavita)

Placchetta adesiva

.3	Condotte scarico acque luride

Scelta materiale: …………………………………………………………….

Sì	No	Sì	No

Pendenza condotte	i.O.			Fissaggio condotte	i.O.

Ventilazione	i.O.			Isolazione fonica	i.O.

Pezzi d'ispezione	i.O.			Pozzi di controllo, rigola	i.O.

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

.4	Condotte scarico acque chiare

Scelta materiale: …………………………………………………………….

Sistema di evacuazione: ……………………………………………………

Sì	No	Sì	No

Pezzi d'ispezione	i.O.			Fissaggio condotte	i.O.

Isolazione fonica	i.O.			Pozzi di controllo, rigola	i.O.

Pendenza condotte	i.O.

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

1.	Fornitura, controllo di posa e funzionale	IMPIANTI SANITARI

1.3.5	Condotte gas

Scelta materiale: …………………………………………………………….

Dispositivi di sicurezza: …………………………………………………….

Sì	No

Collaudo SSIGA/ITISG

Placchette	i.O.

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

1.4	Isolazioni sanitarie

.1	Condotte acqua fredda

Materiale isolante  	Sottomuro: …………………./ ………………… A vista: …………………..

Rivestimento  	Sottomuro: …………………./ ………………… A vista: …………………..

Spessore isolante 	Sottomuro: …………………./ ………………… A vista: …………………..

Sì	No

Barriera vapore	i.O.

Chiusure / Mancette	i.O.

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

.2	Condotte acqua calda

Materiale isolante  	Sottomuro: …………………./ ………………… A vista: …………………..

Rivestimento  	Sottomuro: …………………./ ………………… A vista: …………………..

Sì	No

Spessore isolante secondo RUEn	i.O.

Chiusure / Mancette	i.O.

Isolazione rubinetteria	i.O.

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

.3	Condotte scarico acque luride

Materiale fonoisolante: …………………………………………….

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

.4	Condotte scarico acque chiare

Materiale isolante contro la formazione di condensa: …………………………………………

Rivestimento: …………………………………………………..

Spessore isolante 	Sottomuro: …………………./ ………………… A vista: …………………..

Sì	No

Barriera vapore	i.O.

Chiusure / Mancette	i.O.

Materiale fonoisolante: ………………………………………………………………………………………..

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

.5	Otturazioni ignifughe		Sì	No

Competenza secondo contratto impianto sanitario

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

1.	Fornitura e controllo di posa	IMPIANTO DI ADDOLCIMENTO

1.0	Impianto per:	Acqua fredda			1)

Acqua calda

Acqua fredda e calda

..........................................

1)	Contrassegnare quanto di competenza

Sì	No

1.1	Completezza del materiale, qualità dell'esecuzione (secondo contratto)

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

Sì	No

1.2	Marca, tipo (secondo contratto)

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

Sì	No

1.3	Placchette (complete, presenti)

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

Sì	No

1.4	Strumenti di controllo (completi, leggibili)

Misuratore durezza acqua

Manometri

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

1.5	Apparecchio di comando (completo, funzionante)		Sì	No

Placchette

Spie di esercizio e guasto

Interruttore impianto e interruttore di revisione

Trasmissione esterna allarmi

Comando rigenerazione:	Orologio

Contatore acqua

Manuale

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

1.6	Organi di arresto e regolaggio	Sì	No

Accessibilità e manipolazione (garantite)

Rubinetto di prova

Rubinetto miscela acqua, impostazione (marca: ................................;  tipo: ..................................)

Pezzi intermedi di controllo (stato in rapporto a corrosione interna)

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

2.	Controllo funzionale

Sì	No

2.1	Presenza analisi acqua di rete

2.2	Durezza acqua di rete	=	………………… mmol/l oppure °fH

2.3	Acqua addolcita

misurata con V di ca.. . . . . . . . . . .   l/min	=	………………… mmol/l oppure °fH

Sì	No

2.4	Rigenerazione, capacità di assorbimento, acqua di scarico

2.5	Impostazione:	Orologio	……………………………….

Contatore acqua	……………………………….

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

3.	Manutenzione

Sì	No

3.1	Contratto di manutenzione	necessario

Stipulato

Ditta: ………………………………………………………………….

1.	Fornitura e controllo di posa 	IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA

Sì	No

1.1	Completezza del materiale, qualità dell'esecuzione (secondo contratto)

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

Materiale recipiente:	 	…………………………………………………..

Protezione contro la corrosione: 	…………………………………………………..

Sì	No

1.2	Marca, tipo (secondo contratto)

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

Sì	No

1.3	Placchette (complete, presenti)

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

Sì	No

1.4	Strumenti di controllo (completi, leggibili)

Termometri

Dispositivo prova anodi

Contaore esercizio per ………………………………………………………………….

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

1.5	Apparecchio di comando (completo, funzionante)		Sì	No

Placchette

Spie di esercizio e guasto

Interruttore impianto e interruttore di revisione

Trasmissione esterna allarmi

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

1.6	Organi di arresto, regolaggio e di sicurezza	Sì	No

Accessibilità e manipolazione (garantite)

Organi di arresto

Valvola di ritegno

Valvola di sicurezza (lato sanitario)

Spurgo aria/scarico

Termostati (impostazione)	………………..  °C

Termostati di sicurezza (impostazione)	………………..  °C

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

1.7	Sistema interno di riscaldamento

Resistenza elettrica in tubo guaina di  ..............................................                Corpo riscaldante senza tubo guaina

Potenza:  ................ kW   in ........ gradini da .............. kW          	 Tempo di riscaldamento	: ....... h

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

Registro riscaldante ad acqua

Potenza:  ................ kW   con temperatura circuito riscaldamento di ........ °/.......°C Tempo di riscaldamento: ........ h

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

Sì	No

1.8	Circuito esterno di carica

Scambiatore di calore, marca: 	, tipo: 	, materiale:

Dati tecnici:

Possibilità di decalcificazione dello scambiatore e delle condotte

1.9	Isolazioni

Accumulatore, incl. fondo	Materiale: 	  Spessore isolante: 	  Rivestimento:

Scambiatore calore	Materiale: 	  Spessore isolante: 	  Rivestimento:

1.10	Misurazione energia		Sì	No

Contatore acqua, stato:		....................m3

Contatore energia elettrica, stato	…………...  kWh

Contatore energia calorica, stato:	................... kWh

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

2.	Controllo funzionale	IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA CALDA

2.1	Regolazione temperatura

Temperatura accumulatore		……………. °C

Impostazione termostato di regolaggio	……………. °C

Impostazione termostato di sicurezza	……………. °C

Tempo di riscaldamento	RICHIESTO   …………  h                       EFFETTIVO	…………….   h

2.2	Durezza acqua per impianto produzione acqua calda	…………………..  mmol/l oppure °fH

Sì	No

Trattamento acqua

Sistema: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

1.	Fornitura e controllo di posa	IMPIANTO TRASPORTO ACQUE DI SCARICO

1.0	Impianto per:	Scarico acque chiare	  1)

Scarico acque luride

Scarico acque fecali

……………………………………….

1)	Contrassegnare quanto di competenza

1.1	Completezza del materiale, qualità dell'esecuzione (secondo contratto)	Sì	No

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

1.2	Marca, tipo (secondo contratto)		Sì	No

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

1.3	Possibilità di sostituzione per revisione (garantita)		Sì	No

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

1.4	Placchette (complete, presenti)		Sì	No

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

Sì	No

1.5	Strumenti di controllo (completi, leggibili)

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

1.6	Quadro di comando (completo, funzionante)		Sì	No

Placchette

Spie di esercizio e guasto

Interruttore impianto e interruttore di revisione

Contaore esercizio

Trasmissione esterna allarmi

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

1.7	Comando livelli (impostazione dei regolatori di livello)

i.  O.

Pompa 1

P INS	Osservazioni: ………………………………………………………………………...

P DISINS	Osservazioni: ………………………………………………………………………...

P ALLARME	Osservazioni: ………………………………………………………………………...

Pompa 2		    i.  O.

P INS	Osservazioni: ………………………………………………………………………...

P DSINS	Osservazioni: ………………………………………………………………………...

P ALLARME	Osservazioni: ………………………………………………………………………...

1.8	Pozzo pompa	Pozzo a norma	 Pozzo in cemento fatto sul posto

i.  O.

Esecuzione pendenza sul fondo

Coperchio pozzo (chiusura antiodori)

Innesto condotta scarico

Ventilazione

Rubinetto di lavaggio (nelle vicinanze)

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

2.	Controllo funzionale	IMPIANTO TRASPORTO ACQUE DI SCARICO

2.1	Comando

Pompa	1 oppure 2			Sì	No

P INS	Funzione	i.O.

P DISINS	Funzione	i.O

P ALLARME	Funzione	i.O

Spie	Funzione	i.O

Contaore esercizio P1	Stato: ………………………………..

Contaore esercizio P2	Stato: ………………………………..

2.2	Valvola di ritenuta

Marca: …………………………………..	Tipo: ……………………………….. .

Funzione	i.O

2.3	Osservazioni: …………………………………………………………………………………………………………………………….

3.	Manutenzione	IMPIANTO TRASPORTO ACQUE DI SCARICO

Sì	No

3.1	Contratto di manutenzione	necessario

Stipulato

Ditta: ………………………………………………………………….

1.	Fornitura e controllo di posa 	IMPIANTO PRODUZIONE E TRATTAMENTO ARIA COMPRESSA

1.1	Completezza del materiale, qualità dell'esecuzione (secondo contratto)	Sì	No

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

1.2	Marca, tipo (secondo contratto)

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

Compressore:	A pistone	  	Lubrificato a olio

A vite	  	Esente da olio

Sovrapressione esercizio ..................	Portata volumetrica	     .................

Potenza nominale motore..................	Livello pressione sonora .................

Contenuto serbatoio	     ..................	Materiale serbatoio	     .................

Essiccatore:	A refrigerazione	  	Ad assorbimento

Sovrapressione esercizio..................	Portata volumetrica	.................

Perdita di pressione	..................	Potenza assorbita	.................

Filtro:	Dimensione max. particelle.................. µm

Portata volumetrica	..................

Sistema recupero calore: ………………………………………………………………………………………………………….

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

1.3	Placchette (complete, presenti)

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

1.4	Strumenti di controllo (completi, leggibili)

Contaore esercizio

Manometri

Termometri

Controllo olio

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

1.5	Apparecchio di comando (completo, funzionante)

Placchette

Spie di esercizio e guasto

Interruttore impianto e interruttore di revisione

Trasmissione esterna allarmi

Compressore ed essiccatore vengono disinseriti durante la notte, il sabato e la domenica

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

1.6	Organi di arresto e regolaggio

Accessibilità e manipolazione (garantite)

Pressostati

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

2.	Controllo funzionale	IMPIANTO PRODUZIONE E TRATTAMENTO ARIA COMPRESSA

2.1	Regolazione pressione/impostazione pressostati

Compressore 1	Ins ...............	bar	Disins ............. bar

Compressore 2	Ins ...............	bar	Disins ............. bar

Compressore 3	Ins ...............	bar	Disins ............. bar

Manometri serbatoio	  ............. bar

Punto di rugiada essiccatore a refrigerante	  ..............°C

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

2.2	Potenza		Sì	No

Compressori testati  (secondo CAGI/PNEUROP PN 2 CPTC 2)

Essiccatore testato

Filtro

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

2.	Controllo funzionale	IMPIANTO PRODUZIONE E TRATTAMENTO ARIA COMPRESSA

Sì	No

2.3	Aria esterna / Aria immessa

Aria aspirata /Aria espulsa

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

Sì	No

2.4	Scarico condensa

Serbatoio aria compressa/ 	manuale

Essiccatore a refrigerazione:	automatico *

* Sistema: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Separatore olio-acqua

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

2.5	Recupero calore

Sistema: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Osservazioni:……………………………………………………………………………………………………………………………

3.	Manutenzione	IMPIANTO PRODUZIONE E TRATTAMENTO ARIA COMPRESSA

Sì	No

3.1	Contratto di manutenzione

Compressore	necessario

Essiccatore a refrigerazione	necessario

……………………………….	necessario

Stipulato

Ditta: ………………………………………………………………….